Характерные неисправности источников бесперебойного питания (ИБП или UPS)
 Написал microsin 01.08.2009

Перепечатка с сайта monitorlab.ru по ремонту источников бесперебойного питания.

 Back UPS CS 500
Модель 500VA (350VA) шасси 640-0245D-04 Пластмассовая шаробайка не включается, как положено.
АКБ нормальная, зарядка идет нормально (схему зарядки на импульснике уже нашёл).
Если дергать кнопку включения пискун отзывается разными тонами скудными как будто дохлая батарейка у него, но после нескольких дерганий кнопкой упырь включается в работу от батареи и при этом он не замечает (игнорирует) то что он включен в розетку или нет вообще.
Проверь питание 324 (-8) 11н. (+12) 4н.
Отрицательное напряжение образуется за счет импульсов с 16н. IC8 через C28-D48(двойной диод) на C43. Смотри битый электролит по линии (-8В)
С28 был в пробое. И даже еле заметно для пальца грелся.
Поменял, все пучком на 11-й появилось -9,2 вольта, упырь стал четко включаться и выключаться.

Проблема c Smart UPS 1400i (Плата 0732-D-REV 4),
ПРОЦЕССОР REV 7! UPS при переходе на батареи с нагрузкой выше 40% (у меня с любой) отключается через несколько секунд, загорается перегрузка.
При работе от батарей стоит низкочастотный гул как от сварочного трансформатора. "
Коэффициент при "P" =AD (как и у всех "su 3g") Нагрузка- монитор COMPAQ V570, DESKPRO,Hub PSH 40 показания (нагрузки "P")не изменяются =0!
При выдергивании сетевого на вых напряжение (ИЗМЕРЕНО спом цифрового) меняется от 220В в низ! Oсцилографом не наблюдал (уже разобрал).
И так устройство совершенно не измеряла мощность и гудела страшно при раб от AКБ (выдавала при зтом более чем 230В) и перегруз.
Значит пошел я на старости от измерителя тока СT2.
Обмотка измерителя живая. След элемент IC8 (то ли ОУ то ли компаратор ?) - питание у него +12В и -8В. Опаньки а в место -8В ---> -5.61В
Замена С53,С54 на другие 22MкФ Х16В (кстати б/у c Back ups 600ec) и ус-во перестало гудеть. И мало того стало правильно измерять нагрузку (все же -8В ПОСТУПАЕТ и на АЦП IC16).
При C54=22MкФ а С53=44(22+22)MкФ - напряжение стало -7,6В
СПАСИБО ВСЕМ ЗА ВНИМАНИЕ.

APC Back-UPS CS350
Работает только от батареи, 220в игнорирует. Был потекший конденсатор после выпрямителя, заменил.
Проверил напряжение на 11 ноге LM324, оно было ~7,5 вольт, заменил С43 и С28, причем емкость мерялась как нормальная (но ESR мерить нечем), после чего все заколосилось.

APC Back-Ups AVR 500
Попался упс с расплавленным аккумулятором и выгоревшей парой транзисторов HS1(Q14,Q20) в молекулы. Ну, думаю труба котёнку, короче меняю пару с аналогичной платы (хорошо, что была), прозвонил, помыл ну вроде всё нормально пускаю, на тесте от батарей падает в перегруз и начинает пиликать, хотя нагрузки не было, попытался запустить от аккумулятора но всё тщетно. Оцилом посмотрел на затворах инвертора полный ноль.
По схеме затворами управляет микруха U2 с маркировкой 360-2040B, заменил и вот счастье работает, проверил все режимы всё ок. Может, мне повезло, не знаю (я новичок в этом деле).

BACK-UPS RS 500 плата 640-0245D-04 не включается
Оказалось, из-за С31 подгорел Q1, и поэтому не подавалось питание на стабилизатор IC5.

Back UPS RS 500 BR 500 I
IC3 2950 CZ-5.0 (5V стабилизатор), Q13 W2F 57 (при включении ИБП подаёт 12V на IC3; можно заменить на 2SA733). В данном случае ремонт оказался невозможен, неисправен процессор U1 PD257-001C REV/5 BR500I, засаживал напряжение питания 34 вывод процессора.

APC SU620INET плата 640-0232H REV 08
Периодически начинает пищать и индицирует перегруз. Неисправны конденсаторы C30 22mF (потеря наминала до 8mF) C31 22mF (потеря наминала до 3mF).

APC SMART-UPS 1000
ИБП APC SUA1500I сгорели четыре полевика HRF3205; четыре резистора по 20ом; IC18 HIP40821B; IC19 361-0015A; D30 4148CC по -9V. После замены ИБП работает, но остался один трабл при нажатии на кнопку выключения, выключается и тут же включается с третьей-четвёртой попытки, выключается нормально.
Проверьте наличие -8v .
Если перед ключами стоит микросхема HIP4081 ,а перед ней что-то типа 361-0015 в планаре то аппарат можно "хоронить" - по причине выхода последней из строя (обычно пробой между
выводами -8v и +12v порядка сотни Ом).
Если найдете 700 смарт то из него можно "добыть" АРС2010 на замену - правда, в DIP корпусе.
Еще в блочке питания (преобразователь -8v , +12v , +5v) , будет пробит диод по -8v.
Успехов - но нужно указывать точно модель аппарата.
(У вас скорее всего SU100RMI).

Smart-UPS 5000 SU5000RMI5U
Данные обмоток силового трансформатора.
Обмотка подключенная к силовым транзисторам: индуктивность 1.254mH Q7.34 сопротивление 59.51Ω.
Выходные обмотки: Красный-Голубой индуктивность 2.573mH Q7.01 сопротивление 116.9Ω.
Белый-Чёрный индуктивность 201.1mH Q7.34 сопротивление 10.23kΩ.

APC Smart-UPS 700 SU700INET
Первое замените кнопки на передней панели (с "контактного пятачка " обсыпаются продукты окисления - и кнопка начинает самопроизвольно срабатывать.).
Второе при отключенной сети (сразу после отключения сетевого кабеля) нажмите, и удерживайте кнопку выключить, 2-3 сек. При исправной цепи подачи питания (Q5,Q6,Q37) должно произойти отключение +24V FET ,+12V,+5V. Что сопровождается щелчком при "отпускании" реле (питание должно возобновиться в двух случаях - при нажатии на кнопку включить или подключении сетевого кабеля).
Если этого не происходит то "копать" от ноги CS флешки до базы Q37 (цепь снятия питания) и дале Q5,Q6.
Третье обязательно проверить цепь формирования -8V IC9.2 - Q39,Q40 - C54 ,D28 - D27,C53.
C37,C53,C54 - я обычно меняю после 2-3 лет меняю "первым делом" - а потом замена аккумуляторов , ремонт , калибровка и т.д. .

APC Back-UPS RS 500
В аппарате APC Back-UPS RS 500 сдохла батарея.
Заменил - через неделю и новая сдохла.
При включении в сеть без АКБ - на клеммах ничего нет, и аппарат не включается.
С рабочим АКБ - аппарат включается и работает нормально - держит нагрузку без сети.
Махни электролит 22uF на 47uf/50v по питанию шимки 3843, на ней зарядка построена - это типовая ляпа от АПСа... Еще лучше махнуть все уродливые электролиты на плате - но это на "скорость" не повлияет.

APC Back-UPS CS 650 BK650EI MAIN BOARD 640-0565_REV04
Не включается, разряжена АКБ.
Типовая неисправность, высох конденсатор C38 22uF 50V 105C.

UPS APC BK500-RS не работает от сети
UPS APC BK500-RS плата 640-0287D_rev.10 от батареи работает, сеть не видит. Предохранитель, мостик, электролит 10х450 целы, цепочки высокоомных резисторов тоже.
Заменил электролиты C4, C5 22мк 16в, в источнике -8в для LM324 (аналогично C28, C43 на плате 640-0245D), видать, пульсации были.

Back UPS CS 500 плата 640-0287E_REV14
В выключенном состоянии на выходе IC3 (стабилизатор 5V) 0V, на входе 0.28V. Напряжение питания на IC3 поступает с ключа на транзисторе Q8.
Напряжения в выключенном состоянии с лева направо, трансформатором к себе. 13V через кнопку включения на R12 D10 0V; 0V Q13 0V; 8.17V; 0V D53 9.11V; 8.64V; 8.17V Q29 0.57V; 9.11V; 8.17V D52 9.11V; 12.89V; 0V R89 на базу Q8. Напряжения во включенном состоянии D10 0.77V; 0.77V Q13 0.71V; 0V; 0V D53 0V; 0V; 0V Q29 0.73V; 0V; 0V D52 0V; 5.2V; 0V.
Команда включения приходит на 6 вывод IC1 PD263-001E REV Q7 BK500/EI/BLK/-RS/475I (4.89V).

Back-UPS RS 500 модель BR500I пропал заряд АКБ.
Back-UPS RS 500 пропал заряд АКБ. Плата 640-0259_rev05. Какую АКБ не вставляю, через некоторое время UPS ругается, что АКБ разряжен. Амперметром мерил ток заряда, показывает разряд порядка 120мА при работе с нагрузкой и без неё.
Типовой дефект для этой платы: R150, R151 10 Om 1W, C7 22мк 16в (звониться может нормально, всё равно менять на 105-градусный). Как правило, всё.

Back-ups RS1000 модель BR1000i -перегрузка
Back-ups RS1000 модель BR1000i. Без нагрузки работает нормально и от сети, и от АКБ, а с нагрузкой даже в 60Вт загорается перегрузка. Причём даже при работе от сети подключаю монитор, и через 2-3сек загорается Overload. АКБ новая . PowerChute показывает 100% заряд АКБ и время работы от батареи 217 мин, но это всё без нагрузки. Контакты реле тестером прозвонил, лучше бы заменить но пока нечем.
Сегодня рассмотрел его повнимательнее и нашёл что smd резистор R6 c маркировкой 22А ( 165 Ом) в обрыве. Стоит за трансформатором тока СТ1 после диодного моста(smd:d2-d3), а в схеме звонился около 2кОм.

APC Back-UPS AVR 500 BP500I MAIN BOARD 640-0239C-03
При включении или во время работы сваливается в аварийное состояние, мигают два левых светодиода, зелёный On Line, жёлтый On Battery (работа от сети и работа от АКБ). Даже если ИБП отключить кнопкой включения, оставив при этом подключённым к сети, дефект проявится. Неисправно реле RY2 12V 8A 250VAC подгорели 3-4 контакты (при проверке контакты прозваниваются).
Перед этим заменил RY1, тоже были подгоревшие контакты, дефект остался.
Эпизод второй: Замена RY2 результата не дала, дефект остался.
Неисправно реле RY1.
Вывод, при таком дефекте менять оба реле.

APC Back-UPS 300 BK300 MI MAIN BOARD 640-0213D REV.05
Не включается. Нет зарядки АКБ. Неисправен предохранитель F2 125mA,FAST,250V,VDE,RD, после замены на 0.5A 250V, сильно греется трансформатор T1 10VA,28VCT,120/240V, диодный мост D3-D6 1N4005, напряжение зарядки АКБ отсутствует. Неисправен стабилитрон D30 33V,1/2W,5% (КЗ).
Сопротивление первичной обмотки трансформатора T1 LS-A2536-PT, 404Ω.

APC Back-UPS RS 500 BK500I MAIN BOARD 640-0259_REV05
R28 47K 2W (43K?) (50K). Заменить C7 22μF 16V 85C (сохнет) на 47μF 50V 105C.

APC SMART-UPS 1000XL SUA1000XLI MAIN BOARD 640-7732H REV 9
Поступил в ремонт с заявленным дефектом «при использовании мощности на 80-90% после отключения питания происходят сбои». В Upsdiag увидел, что при подключении нагрузки начинает неправильно определять входное напряжение (уменьшает и переходит на работу от АКБ, после разряда которых, отключается). Нагрузку тоже неправильно определяет.
Напряжение на минусе C75 (22μF 16V) -9.5V (сам конденсатор, потерял наминал до 13μF).
После замены конденсатора на 22μF 50V 105C напряжении не изменилось, дефект устранился.

APC Back-UPS CS 350 BK350EI MAIN BOARD 640-0245D-REV04
1. После включения загорается индикатор Overload.
Неисправен U1 PD245-001 Rev2BK350/500. После замены U1 желательно поменять IC5 (стабилизатор на 5V).
2. При подключении к сети начинает постоянно пищать, пока не отключишь АКБ.
Неисправен U1 PD245-001 Rev2BK350/500 короткое замыкание (10Ω) по питанию 28 вывод.

APC Back-UPS BACK-UPS RS 800 MAIN BOARD 640-0189е
Заменил IRF 740 4шт, предохранители исправны.
Не включается вообще, не пищит, не мигает светодиодами, нет дыма, огня, звуковых эффектов, в общем, отсутствуют признаки жизни, если подключить к 220В, нет щелчка реле.
Q35 W2F T2907A P-N-P транзистор - обрыв база эмиттер, неисправны АКБ.
При нажатии на SW1 (On/Off Switch) идёт команда на 12 вывод IC7 и на Q36 2N2222, который в свою очередь открывает Q35 T2907A. Через Q35 +24V с АКБ приходит на IC11, далее 12V приходит на IC8. IC8 подаёт питание +5V на 43 вывод IC7.

APC Back-UPS 500RS
Пришел с отсутствием заряда. Зарядка сделана на UC3843+полевик. Стандартная замена электролитов не помогла. Виноватой оказалась опта пара U2. Проверка двумя тестерами неисправность не показала. Обнаружил, случайно поменяв ее местами с U3. При этом импульсник запускается, но при снятии клеммы с батареи, напряжение на выходе лезет за 18В. Опта пара SFH615 AGR. Поменял на PC817.

UPS APC Smart700
Первоначально УПС не включался, (светодиоды гасли через секунду после попытки включить), оказался севшим один из аккумуляторов. После его заряда, напряжение было равным ровно 24 В. Теперь при включении идет тест (начинают мигать светодиоды нагрузки и напряжения сети), после этого все тухнет, загорается светодиод перегруза и идет непрерывный писк до тех пор, пока его не выключить.
Вот подробное описание проявления неисправности: Включаю УПС, удерживая кнопку несколько секунд - слышен кратковременный сигнал подтверждения включения. Загорается светодиод заряда батареи, и начинает моргать светодиод нормального напряжения сети, после нескольких морганий этого светодиода непрерывно загорается светодиод перегруза и индикация заряда батареи, при этом идет 3 кратковременных сигнала, затем тухнут все диоды, кроме перегруза и идет непрерывный сигнал... это все, пока его не выключить, кнопки выключения слушается
Всё-таки реле RY1.... Его сначала не поменял - забыл в спешке. А теперь, когда заменил - всё работает нормально. Вывод: не пренебрегай советом менять все реле на новые - в итоге дешевле станет.

APC Back-UPS ES525 BE525-RS MAIN BOARD 640-0359_REV03
Пришёл с дефектом не включается.
Неисправна АКБ (вздута).
После замены АКБ проработал два дня на тесте, замигал жёлтым цветом светодиод и запищал.
Не работает схема зарядки АКБ.
Неисправен диод D21 (КЗ) SMD код S4 V24, SS24 2A 40V Schottky DO-214AA(SMB)
(по схеме диод Schottky 1A 40V).

APC SMART-UPS 1000 SUA1000I MAIN BOARD 640-7732H REV9
Мигают все индикаторы.
Неисправно реле RY5.

APC SMART-UPS 1000 SMART-UPS 1000I NET MAIN BOARD640-0732K REV 10A
При включении загораются все индикаторы, кроме Overload и верхнего светодиода зарядки АКБ. Больше не на что не реагирует, отключить индикацию, можно только отключив АКБ. После включения отсутствует напряжение питания процессора +5V 31,40 вывод IC12.
Неисправна микросхема IC4 LM340T12 7812 P+ (стабилизатор +12V) на входе +27V на выходе 0V.

APC SMART-UPS 1250I MAIN BOARD 640-0702A REV 10
Включается, работает, но при попытке отключить, выключается и сразу включается.
Неисправен конденсатор C32 22µ 16V (потеря ёмкости до нуля).

APC SU700I на 730-й плате.
УПС не полностью отключается после обесточивания. Все остальные функции отрабатывает на ура.
По логике вещей в выключенном состоянии при подаче на вход 220 он включается в режим подзаряда, если выдернуть шнур питания, через какое то время он должен полностью отключиться (заснуть).
Он должен отпустить все реле, дабы не жрать потихоньку батареи и заснуть.
Сейчас два аппарата, у которых через час-два-три простоя продолжают удерживаться реле 3, 4, 5.
Заставить УПС полностью уснуть можно только передергиванием батарей.
Процессор не отпускает реле пока не ресетнётся от передергивания батарей.
Поменял С47 и действительно реле отрабатывать начали отключение питания.
При снижении напряжения на pin3 IC11(компаратор) ниже опорного +5В на выходе появляется высокий уровень, который открывает Q6, Q6 снимает заряд с затвора Q5, Q5 закрывается, обесточивая схему управления.
При повышенной утечке C47 напряжение на pin3 не снижается ниже 5В, компаратор не переключается. (Не факт, в основном высыхает конденсатор C37 22µF 16V).
Похожее было из-за "утечки" в диоде D16-аппарат самопроизвольно вкл-выкл, в "спящем" состоянии. Правда при этом присутствовал звуковой сигнал.

APC Back-UPS RS 800 BR800I MAIN BOARD 640-0189E
При включении загорается Overload
Неисправны Q3;Q4 IRF740 (КЗ).

APC Smart-UPS 1000 SUA1000I MAIN BOARD 640-7734D_REV04
При включении мигают шесть средних светодиода (AVR Trim; On Line; AVR Boost; Overload; On Battery; Replace Battery).
Неисправно реле RY2 OMRON G2R-1-E 24VDC 16A
Второй случай:
Заменил реле RY2, не помогло. ИБП заработал после замены реле RY5 O/E/N 450-2151A 68-24-2AE (прозванивается как исправное) и параллельно вдавил посильнее процессор в кроватку (что конкретно помогло, незнаю).

APC Back UPS be525-rs
Принял в ремонт ИБП плата 640-0395_REV00 SM.
Неисправность, по индикации требует заменить батарею,
поставил новую батарею, без нагрузки все в норме.
Цепляю 40ватт-нормально, 100ватт - нормально, 200-перегрузка
при чем практически сразу, через 2сек как загорается лампа.
Емкости все электролиты проверил - отличные, особливо уделил
внимание малым электролитам 22мф*16в, тоже отличные что емкость,
что ESR. Проверил реле их три, тоже криминала не заметил.
Остается одно, надо искать, где собака порылась.
Уже обсуждалась эта проблема, слетела EPROM, признак - серийник по ПО не соответствует.

APC SUA1000I MAIN BOARD 640-7732D REV 4
Не включается. После отключения АКБ и повторного подключения, при нажатии на кнопку включения или подключении сетевого шнура, слышна попытка запуска ИБП.
Неисправна схема формирования +12V;+5V;-9V, неисправен резистор R212 1Ω 1/4W ±5%.

APC BR500I
При подключенной сети издают непонятный свист.
Такая проблема решалась путем добавления 0,1мкФ к IC6 (между ножками 1 и 2), либо можно поменять местами С41 и С61.

430-2063D
Синий коричневый 144.6Ω 6.15mH
Красный-чёрный 25.99Ω 1.025mH
Красный-белый 104.3Ω 4.16mH
Белый-чёрный 26Ω 1.026mH
Белый-чёрный 22.29KΩ 854.4mH

430-2063B
Синий коричневый 176.6Ω 5.862mH
Красный-чёрный 32.62Ω 0.976mH
Красный-белый 132.4Ω 3.955mH
Белый-чёрный 32.48Ω 0.975mH
Белый-чёрный 28.74KΩ 814mH

APC BF500-GR MAIN BOARD 640-1008A
Был сгоревший предохранитель F3 5А (перемычка на плате, тонкая дорожка), диод мощный UF604, стоит после трансформатора для подзарядки АКБ. Все это поменял. При включении загорается сразу желтый светодиод и ИБП начинает работать от батареи. Сеть не видит, хотя все включено.
Заменил С13(47х25), С18, С2, С51, С52 все 22х16В. Внешне никаких вздутий и тп, но ёмкости все усохли. После замены все заработало.

APC Back-UPS CS 500 BK500EI MAIN BOARD 640-0245D-04
При включении загорается индикатор «Overload».
Неисправно реле RY2 O/E/N 450-2152A 68-12-2CE DC12V.

APC Back UPS ES 500 BF500-GR MAIN BOARD 640-1008A_REV03
Горит индикатор «Overload».
Неисправны конденсаторы C18;C2;C52;C51 22µF 16V JH синего цвета (потеря наминала),
C18 15µF; C2 41nF; C52 13.3µF; C51 600nF.

APC Back UPS ES 500 BF500-GR MAIN BOARD 640-1008A_REV03
Не включается, неисправен БП зарядки АКБ.
IC4 TL3843; Q1 2SK2608; D35;D33 UF2010; D9 HS2M; R87 10Ω; R69 10K; R113 1K; R114 20Ω; R48;R50;R58;R32 1Ω
(R29 50K)

APC BE525RS
Добрый день, не подскажите, как бороться с перезарядом у бесперебойника BE525RS?
На аккумулятор поступает напряжение 15.8V, долго конечно АКБ работать с таким зарядом не может и умирает.
Проблема оказалась в резисторах R95, R96.

APC SU700 640-1732
Пришли мне в ЗИП несколько шасси, которые нигде не стояли. И у всех одно и тоже - нет заряда. С калибровками все ОК.
На ИС21 импульс есть только на 6 и 3 ноге. Т.е. импульс есть, но с малым уровнем ... около 0.4..0.7В вместо положенных 6В на транзисторах инвертора Q24, Q27.
Неисправна была ИС21.

APC Back UPS ES-525 BE525-RS MAIN BOARD 640-0395_REV00
Не проходит внутренний тест, мигает красным светодиод.
Неисправно реле RY4 845HN-1C-C 12VDC.

APC Back UPS CS 500 BK500EI MAIN BOARD 640-0245C-03
Неисправны транзисторы Q5;Q31 STP55NE06 (обуглились). После замены, при отключении от сети, горит индикатор Overload. Неисправен трансформатор 430-2063 (межвитковое замыкание).

APC Back-UPS PRO 280IPNP MAIN BOARD 640-0218F
Не включается.
Неисправна АКБ (вздулась). После замены АКБ, ни каких признаков жизни.
Неисправен предохранитель F2 2A/125V,SB.

APC Back UPS CS 650 MAIN BOARD 640-0565_REV04
При подключении к сети, или при холодном старте, непрерывно пищит, пока не отключишь АКБ. Сам ИБП работает.
Неисправен диод D6 (SMD маркировка JA).

APC Back-UPS Pro 1000 Back-UPS Pro 1000I MAIN BOARD 640-0733-C REV 03
При включении загорается индикатор Overload.
Неисправно реле RY5 GRUNER D280A-R200A-G0013E/01 24VDC, неисправны конденсаторы C53;C54;C37;C80;C35;C34 22µF 16V TEAPO.

APC Smart-UPS 700 SU700INET MAIN BOARD 640-0730P REV 18.
УПС не полностью отключается после обесточивания, в остальном ИБП исправен.
Неисправен конденсатор C37 22µF 16V, потеря наминала.

APC Smart-UPS 1000 SUA1000I MAIN BOARD 640-7732H REV9
После внутреннего теста мигает индикатор неисправности АКБ, без нагрузки, показывает, что подключена нагрузка 2.5%.
Неисправны конденсаторы C75 22µF 16V (JH) (Потеря наминала до 13µF), C114;C115;C100 C75 22µF 16V (JH) (Потеря наминала до 16µF)

APC Back UPS ES 700 BE700-RS
Трансформатор 430-2078A
Красный-чёрный 26.25Ω, 1.554mH
Красный-белый 26.2Ω, 1.55mH
Разъём
Коричневый-синий 253Ω, 16.38mH.

APC Back UPS CS 500 MAIN BOARD 640-0287F-Z_REV17
При нажатии на кнопку загорается индикатор On Battery, больше не каких изменений. Отключить индикатор можно только отключив АКБ, разряжена АКБ до 9V. C новой АКБ включается, проходит внутренние тестирование, не на что не ругается.
Отсутствует зарядка АКБ. Неисправен трансформатор T1 430-0119D-Z (сопротивление между выводами 1-3, 1Ω вместо положенных 3Ω)

IPPON
Back Comfo Pro 600
После включения "пищит"
Были неисправны Q20;Q23;Q24;Q25 P60NF06 сгорели в хлам. После замены, ИБП включается, при попытке перейти на работу от АКБ начинает пищать непрерывно. Неисправно реле RY1 OMRON G2RG-2A4 12VDC

Back Power Pro 800
Дефект №1: Не включается.
Сгорел диодный мост D21;D22;D23;D24 1N4007S, предохранительный резистор R109A 1R 1/4W, R40 4K7 1/10W, выгорела дорожка печатного монтажа соединяющая R104 и R40.
Дефект №2: (после устранения первой неисправности) ИБП выключен, при подключении к сети начинает пищать.
Неисправен стабилизатор по 5V U03 MC78L05ACP на выходе 7.5V
Дефект №3: (после устранения предыдущих неисправностей) Не отключает нагрузку. (Если ИБП подключён к сети, то на выходе всегда 220V, не зависимо, включен ИБП или нет.)
Неисправен транзистор Q13 2SC1815 (КЗ). Также проверить остальные транзисторы, ключи реле Q05;Q06 2SC1815.
На второй день вернулся, с дефектом №3 пробит D37.

Ippon BPP600 плата MAIN-873/4X/5X(ce)JL8; PLUS Brozer600 плата MAIN-873/4X/5X Pro.
Два Ups после грозы. Один Ippon BPP600 плата MAIN-873/4X/5X(ce)JL8 другой PLUS Brozer600 плата MAIN-873/4X/5X Pro. После замены мостов и восстановления дорожек не видят сеть.
Один ИБП поднял. Резисторы оказались рабочими, но при отпаивании обнаружилось между пайкой и дорожками обрыв (R109-220кОм, R45-100кОм хотя на скаченной схеме похожей модели номиналы совсем другие).
Второй ни сеть не видит, ни от батарей не работает, только релюхами клацает при включении. Питания на процессоре нет. Буду дальше смотреть.

IPPON Back Power Pro 500 плата MAIN-87XX/MODULE 098-17138-01-S2
IPPON Back Power Pro 600 плата MAIN-87XX/MODULE 098-17138-02-S1
При включении, пищит. Отключенный от сети, на АКБ работает. Отсутствует зарядка АКБ.
Неисправно реле RY1 OMRON G2RG-2A4 12VDC (не замыкается одна пара контактов).

IPPON Back Power Pro 400 плата MAIN-873X/4X/5X (CE) JL8 098-18377-02-S1
Не видит сеть «~220V», от АКБ работает.
Неисправен диодный мост D21;D22;D23;D24 1N4007S, испарилась дорожка печатного монтажа, соединяющая анод D24 с анодом D23, D03 1N4148 (КЗ), Q05 2SC1815 пробит переход база коллектор. Вместо перемычки JP12 установлен резистор 1R 1/4W (на будущие).

IPPON Back Power Pro 600 плата 098-17543-00-S3
Не включается, была разряжена АКБ до 4.5V, после зарядки АКБ, при нажатии на кнопку включения кратковременно загорается светодиод и тухнет, больше никакой реакции (ни звуковых сигналов, ни срабатывания реле).
При нажатии на кнопку включения кратковременно на 2 выводе U01 появляется 3V; на выходе U03 MC78L05ACP 4.5V. При замыкании коллектор эмиттер Q11 MPS2907A на выходе U03 5V, светодиод светится, больше никаких изменений.
Неисправен кварц XL1 ZTA 19.66MX.

IPPON Smart Protect Pro 2000 плата 098-18161-01-S2 MAIN-876X/7X/8X
При подключении сетевого шнура (ИБП выключен) начинают щёлкать реле, и запускается вентилятор. При включении загорается верхний красный индикатор.
Неисправна микросхема U101 MC7812CT, на выходе вместо 12V всего лишь 6V.

IPPON Back Power Pro 500 плата 098-17543-00-S3
Пришёл в ремонт с заявленным дефектом: Шум при работе. Запах гари.
Неисправен диодный мост D33-D36 1N5402, D33 (обрыв), D34 (КЗ, плата под ним обуглилась). Менять лучше все четыре, оставшиеся диоды могут быть с утечкой, в конкретном случае был с утечкой D36.

IPPON Back Power Pro 500 плата MAIN-87XX/MODULE 098-17138-01-S2
Пришёл в ремонт с заявленным дефектом: Постоянно "пищит".
Был неисправен сетевой предохранитель 5A 250V.
После замены предохранителя, включается, при переходе на работу от АКБ, светодиод гаснет и длинный гудок спикера, до тех пор, пока не выключишь ИБП.
Неисправны Q23; Q24 CEP50N06.

Transformer 080-56641-03
Разъём CN05.
BLU – BLAC 20.24KΩ 665.2mH
BLAC – YELLOW 27.92KΩ 0.909H
RED – BROWN 160.9Ω 5.826mH
Свободные.
RED – BLU 27.26Ω 0.932mH
RED – BROWN 27.12Ω 0.932mH

IPPON Back Power Pro 700 плата 098-17543-01-S1
При подключении к сети ~220V светодиод загорается на половину, на выходе U03 появляется 5V, больше никаких изменений.
При нажатии на кнопку включения, никакой реакции (ни звуковых сигналов, ни срабатывания реле).
Неисправен кварц XL1 ZTA 19.66MX.

IPPON Back Office 400
При включении горят оба индикатора и пищит.
Неисправны транзисторы Q8;Q9 STP3NK60Z

IPPON Back Power Pro 500 098-17543-01-S1
При подключении сетевого шнура (неважно нажата кнопка включения или нет) ИБП постоянно пищит, АКБ разряжена.
Неисправен трансформатор 080-48155-С2, обрыв обмотки отвечающей за зарядку АКБ (RED – BROWN разъёма CN05)

Трансформаторы 080-56641-02 и 080-48155-C2 взаимозаменяемы.

IPPON Smart Protect Pro 1000
Второй сверху светодиод мигает, третий горит.
Неисправны АКБ, суммарное напряжение на двух батареях (12V 7Ah) 12V.

IPPON Back Power Pro 500 плата 098-17543-01-S1
Не включается. (Ни какой реакции не на кнопку включения не на подключение к сети).
Неисправен кварц XL1 ZTA 19.66MX.

IPPON Back Power Pro 700 плата 098-17615-00-S1
Не включается. При подключении к сети, через несколько секунд, непрерывно пищит, пока не выдернешь сетевой шнур.
Неисправны транзисторы Q5;Q6 CEP83A3 (КЗ) (с завода не запаяли по одному выводу у транзисторов).
После замены транзисторов, проявление дефекта не изменилось. АКБ просела до 6V, после зарядки ИБП работает.

IPPON Back Power Pro 500 плата 098-17543-01-S1
Подключенный к сети, при включении постоянно пищит, (светодиод не светится). Отключённый от сети, включается, (светодиод светится) на выходе напряжение отсутствует.
Неисправен трансформатор 080-56641-03 (обрыв термопредохранителя, чёрный провод).

IPPON Back Power Pro 700 плата 098-17615-00-S1
При нажатии на кнопку включения светодиод кратковременно загорается, при подключении к сети ~220V постоянно светится, больше никаких изменений.
Неисправен процессор U01 SC106240CSPE.

IPPON Back Power Pro 400 плата 098-17543-01-S1
Не включается.
Неисправен сетевой предохранитель 3.15A 250V, дидный мост D21;D22;D23;D24 1N4007S, резистор R109A, неисправны транзисторы Q13 2SC1815 эмиттер-коллектор (КЗ), Q11 MPS2907A база коллектор (КЗ).
Сопротивление относительно массы, на диодной прозвонке:
U03
Вход 613; 541
Выход 500; 427

Powercom
KIN-625A UPT-V4.2(PCB)
Периодически щёлкает реле (отключает нагрузку) после двух дней перестал включаться. При отключении и последующем включении АКБ, работает до момента выключения, после не включается. На процессоре в выключенном состояние присутствует +5V.
Неисправен транзистор Q1 2SB647A обрыв перехода.

BNT-600A 110-0BNT-613(PCB)
(1) Не включается, никакая пайка кварца XL1.
(2) Не проходит внутренний тест самодиагностики (отключается).
Неисправен предохранительный резистор F1 R1 1/2W ±5%.
(В этой модели зарядка АКБ осуществляется только после включения ИБП.)

KIN325A-625A

Данные по обмоткам RT-425B, измерения проводились ELC-131D:
BLACK – BLUE: сопротивление 608.2Ω, индуктивность15.11mH Q6.22.
RED – BLUE: сопротивление 161.3Ω, индуктивность 3.546mH Q7.03.
RED – BLACK: сопротивление 161.7Ω, индуктивность 3.535mH Q7.07.
BLACK(5) – GREEN(4): сопротивление 930Ω, индуктивность 23.78mH Q6.03.
BLACK(3) – BLUE(1): сопротивление 189KΩ, индуктивность 3.171H Q8.79.
BLACK(3) – RED(2): сопротивление 144.2KΩ, индуктивность 2.412H Q8.72.
RED(2) – BLUE(1): сопротивление 2.600KΩ, индуктивность 59.05mH Q6.25.

KIN-325A
При подключении к сети сразу сгорает сетевой предохранитель (коротыша по входу ~220V нет), неисправен трансформатор RT-425B, межвитковое замыкание.

BNT-600A
При включении не проходит внутренние тестирование, отключается. Неисправен предохранительный резистор F1 0.1 1/2W ±5%

BNT-600A MAIN BOARD BNT-V3.0 110-0BNT-613
Не включается. При нажатии на кнопку включения никакой реакции.
При замыкании SW1, на выходе U2 L7805ACV появляется 5V.
Замена процессора U1 BNT-V1.2 (P/N:12A-0BNT-120) результата не дала.
Неисправен кварц XL1 (8.000).

IMP-525AP MAIN BOARD: 110-0CS4-81B
Не включается.
Неисправен инвертор Q12 IRFZ44V (КЗ); FUSE1-2 25A 32V (обрыв). После замены ИБП включается и во время внутреннего теста уходит в аварийное состояние. Неисправен трансформатор RT-6000BH (межвитковое замыкание), сопротивление рабочей обмотки BLUE (1 вывод CN4) BLACK (3 вывод CN4) 16Ω, неисправной 2.6Ω.
RT-6000BH меняется на RT-6000B, нужно только перекинуть разъём CN4 (один к одному).

BNT-500A MAIN BOARD: 110-OBNT-612
При включение ИБП, сразу отключается.
Неисправен трансформатор RT-6000B (межвитковое замыкание), сопротивление рабочей обмотки BLUE (1 вывод CN1) BLACK (3 вывод CN1) 16Ω, неисправной 2.6Ω. Сгорел сетевой предохранитель. Причиной выхода из строя трансформатора, было заваривание контактов реле RY3, все 3 контакта звонятся накоротко.

BNT-600A MAIN BOARD: 110-OBNT-613 BNT-V3.0
При включение ИБП, сразу отключается.
Неисправен трансформатор RT-7000B (межвитковое замыкание), сопротивление рабочей обмотки BLUE (1 вывод CN1) BLACK (3 вывод CN1) 10.8Ω, неисправной 2.2Ω. Сгорел сетевой предохранитель. Причиной выхода из строя трансформатора, было заваривание контактов реле RY3, все 3 контакта звонятся накоротко.

KIN-625AP MAIN BOARD 110-OUPT-832 UPT-V5.4
Поступил в ремонт с заявленным дефектом «Выключается, длинный гудок спикера».
При подключении дефекта не обнаружил, поставил на прогон, к концу рабочего дня дефект проявился. Загорелся индикатор неисправности АКБ и запищал спикер.
Неисправна схема зарядки АКБ (неисправен резисторVR1 500Ω). Дефект проявляется в тот момент, когда напряжение на клеммах АКБ достигает 15V.

IMD-625AP MAIN BOARD SC4-V1.2 110-0CS4-81A
Во включенном состоянии через некоторое время начинает пищать спикер и мигает шкала заряда АКБ. В выключенном состоянии и подключенном к сети дефект не проявляется.
При контроле напряжения на АКБ обнаружено, что неисправность проявляется в момент, когда напряжение на АКБ достигает 14.7V.
Замена VR1 500Ω, на включенном ИБП снять клемму с АКБ и выставить напряжение заряда 13.62V.

IMD-425AP MAIN BOARD: CS4-V1.2 110-0CS4-81B
Нет напряжения ~220V на выходе, разёмы BATTERY BACKUP OUTLETS, не при работе от сети, не при работе от АКБ.
Неисправны резисторы R87 0Ω1 5W (обрыв); R80 10K 1/4W ±1% (обуглился).

BNT-600A MAIN BOARD BNT-V3.0 110-OBNT-613
Не включается.
Неисправна АКБ, Q3-Q6 IRFZ50N06 (КЗ).
После замены неисправных комплектующих, при нажатии на кнопку включения загорается светодиод, больше никаких изменений.
Неисправен Q21 IRFZ24N.

BNT-600A MAIN BOARD BNT-V3.0 110-OBNT-613
Не включается.
При включение ИБП, сразу отключается.
Неисправны Q3-Q6 (неисправны только два транзистора). После замены транзисторов проявление дефекта не изменилось. При нажатии на кнопку включения, кратковременный звук спикера и свечения светодиода, с последующим отключением.
Неисправен Q21 IRFZ24N (КЗ).

KIN-3000AP
Q8;Q10;Q20;Q2;Q5;Q9;Q32;Q29;Q41;Q21;Q11;Q30 RFP50N06
R47;R48;R49;R92;R93;R94;R8;R26;R51;R73;R97 47ом 1/4W ZD5;ZD6;ZD7;ZD9 12V 1/2W
D31 1N4004; D16 1N4148; ZD4 24V 1/2W
Чёрный (52) – TP7 LO
Белый (54) – TP8 NO
Синий – TP3 NI
Коричневый (392) – TP4

Q29;Q32;Q41;Q11;Q21;Q30 RFP50N06
R92;R94 47R
ZD7 12V

Номиналы деталей:
Q1 TIP31C
Q6;Q7 B647
Q18; Q28 KSP44
Q14; Q19; Q24; Q27;Q51;Q52;Q57;Q58;Q59 2SC945
Q15; Q25 2SA733
Q38 TL431
Q39 CR02AM
Q40;Q50;Q55 C1384
Q45 TIP31C
ZD5; ZD6; ZD7; ZD9 12V 1/2W
C25; C28 22µF 50V 105C
U4; U9 AZ324P
U5 ULN2004AN DIP-16
R11; R12; R13; R14; R17; R18; R21; R23; R25; R28; R29; R30; R31; R32; R37; R44; R67; R68; R78; R81; R82; R84; R127; R130; R138; R139; R140; R148; R149; R158; R159; R160; R161; R163; R164 10K 1/4W ±1%
R9;R46;R49;R65;R88;R129 1K 1/4W ±1%
R47;R48;R49;R92;R93;R94;R8;R26;R51;R73;R97 47ом 1/4W ±5% Резистор-предохранитель.
R45;R70 200K 1/4W ±1%
R66;R91;R128 47K 1/4W ±1%
R89;R90 100K 1/4W ±1%
R64;R87 1M 1/4W ±1%
R109 27K 1/4W ±1%
R95 1.2KJ 5W
R1 200ΩJ 10W
R24 15K 1/4W ±1%

ZD15 измеренное напряжение 26.4V. стабилитрон на 27V напряжение 28.9V. стабилитрон на 24V напряжение 25.1V.

Транзистор 2SA733 Q15;Q25
Транзистор 2SC 945 Q14;Q19;Q24;Q27
Транзистор KSP44 Q18;Q28
Стабилитрон 12V 1/2W ZD5;ZD6;ZD7;ZD9
Микросхема AZ324P DIP-14 U4;U9
Микросхема ULN2004AN DIP-16 U5
C25;C28 22µF 50V 105C
ZD15 24V 1W

MAIN BOARD 112-K201-810 KR-201 V2.0
Неисправны: Q29;Q32;Q41;Q11;Q21;Q30 RFP50N06
R92;R94 47R
ZD7 12V.
Интересует наминал ZD15.

Записи сделанные в процессе ремонта с комментариями:
Итак, после замены неисправных элементов при первом включении сгорели опять именно они не больше не меньше. Было принято решение не экономить на мелочевке и заменить.
Q8;Q10;Q20;Q2;Q5;Q9;Q32;Q29;Q41;Q21;Q11;Q30 RFP50N06
R47;R48;R49;R92;R93;R94;R8;R26;R51;R73;R97 47ом 1/4W ZD5;ZD6;ZD7;ZD9 12V 1/2W
Транзистор 2SA733 Q15;Q25
Транзистор 2SC 945 Q14;Q19;Q24;Q27
Транзистор KSP44 Q18;Q28
Стабилитрон 12V 1/2W ZD5;ZD6;ZD7;ZD9
Микросхема AZ324P DIP-14 U4;U9
Микросхема ULN2004AN DIP-16 U5
C25;C28 22µF 50V 105C (взрываются, правда, один).
Это при ремонте первого ИБП.
Второй погорел сильнее, RFP50N06 разлетелись на две половинки (все), выгорела дорожка печатного монтажа, соединяющая катод ZD15 и катод D31. Неисправны D31 1N4004; D16 1N4148; ZD4 24V 1/2W; Q1 TIP31C (КЗ).
ZD15 (КЗ) Так как ответа, поэтому стабилитрону не где не получил (даже по линии сервиса), то было решено замерить напряжение стабилизации на рабочем ИБП, вот результаты: ZD15 измеренное напряжение 26.4V. стабилитрон на 27V напряжение 28.9V. стабилитрон на 24V напряжение 25.1V.
Остановился на 24V, стабилитрон поставил на 1W, так как родной 1/2W прилично греется.
Соответственно ремонт второго ИБП я начал с замены всей мелочевки по списку.
Первое включение, холодный старт, предварительно снял все три предохранителя по 30A, и вместо них поставил перемычку ампер на 20, при включении без нагрузки её вполне хватит.
LI

Измерения проводились ELC-131D на частоте 1kHz.
BLACK – RED (CN4): L - 1.728mH; R – 57.63Ω. L - 1.247mH; R – 38.29Ω.
BLACK – BLUE (CN4): L – 7.059mH; R - 309Ω. L – 5.057mH; R - 231Ω.
BLACK – GREEN (CN3): L – 23.01mH; R – 1.538KΩ. L – 16.14mH; R – 1.498KΩ.
BLUE – RED (TP13, TP11): L – 7.678mH; R – 486.6Ω. L – 5.446mH; R – 465.5Ω.
BLUE – BLACK (TP13, TP9); L – 446.7mH; R – 33.07KΩ. L – 320.7mH; R – 33.27KΩ
BLACK – WHITE (TP12, TP10); L – 7.640mH; R – 497.5Ω L – 5.431mH; R – 487.3Ω

IMP-525AP MAIN BOARD: 110-0CS4-81B
Заявленный дефект: Срабатывает предохранитель. При включении происходит короткое замыкание сети.
Неисправен трансформатор RT-6000BH (межвитковое замыкание), сопротивление рабочей обмотки BLUE (1 вывод CN4) BLACK (3 вывод CN4) 16Ω, неисправной 0.2Ω.
Неисправны реле RY1 (заварились контакты), Q12 IRFZ44V (КЗ); FUSE1-2 25A 32V (обрыв).

WOW-300 MAIN BOARD 110-PS23-613
Не включается.
Неисправны: Q2B SOT-23 SMD код R2F обозначение на схеме как KSP2907A (выгорел), установлен SMD код 2F (T2907A PNP); U2B TL3843P (КЗ седьмой-пятый вывод); Q10B 2SK2608 (КЗ); R49B 6.8Ω 2W (обрыв); R38B 10Ω 1/8W CHIP (обрыв); R39B 1K 1/8W CHIP (обрыв).
После замены неисправных элементов не проходит внутренние самотестирование, отключается. Неисправен Q21B IRF730.

KIN-625AP MAIN BOARD UPT1-V4.1
Поступил в ремонт с заявленным дефектом: После включения "пищит".
При подключении сетевого шнура не слышно характерного щелчка срабатывания реле RY1.
Неисправен стабилитрон ZD5 30V 1/2W (КЗ), неисправно реле RY1 812H-1C-C COIL-12VDC (обрыв обмотки).

IMD-625AP MAIN BOARD CS4-V1.2 110-0CS4-81A
Поступил в ремонт с заявленным дефектом: Выключается через несколько секунд работы.
Без нагрузки работает, как от сети, так и от АКБ. При подключении даже пустого провода, без нагрузки, сваливается в аварийное состояние и отключается. Чтобы проявился дефект, достаточно коснутся щупом тестера белого провода подключенного к разъёму IN6 (NO) главной платы.
Неисправен резистор R87 0.1Ω 5W (обрыв).
Сломан пластик (механически), крепящий контактные пластины разъёмов выхода ~220V.
Возможно, это и послужило причиной выхода из строя резистора (не факт).
Поступил в ремонт такой же ИБП, неисправность та же, механических повреждений не обнаружено.

BNT-600A MAIN BOARD: 110-OBNT-613 BNT-V3.0
Не включается.
При нажатии на кнопку включения SW1, на выходе U2 L7805ACV 5V есть, больше никаких изменений.
Неисправен кварц XL1 NSK 8.000.

BNT-600A MAIN BOARD: 110-OBNT-613 BNT-V3.0
При включении не проходит внутренние тестирование, отключается.
Разрыв дорожки печатного монтажа, соединяющая анод D10;D11 и исток Q21.

TRANSFORMER MODE:RT-8000BHN PART NO:866-RT8K-BHN-00R
BLACK – GREEN (CN3): L – 8.95mH; R – 244.9Ω.
BLACK – BLUE: L – 1.255H; R – 42.35KΩ.
BLACK – RED: L – 0.953H; R – 32.23KΩ.
Обмотка подключаемая к инвертору.
BLACK – BLUE: L – 4.729mH; R – 144Ω.
BLACK – RED: L – 1.151mH; R – 36.31Ω.

BNT-800AP MAIN BOARD: 110-BNT3-800-00N BNT3-V1.0
Не включается.
Неисправны предохранители FUSE1-2 40A 32V; транзисторы Q4;Q5;Q6;Q7 IRF3205.
После замены при включении, сразу же сгорели Q6;Q7.
Заводской брак, запаяны накоротко коллектор и эмиттер Q21 2SA733.

BNT-600AP MAIN BOARD: 110-BNT2-802 BNT2-V1.0
Не включается.
Неисправен транзистор Q17 2SB647 (обрыв) транзистор сгорел из-за куска припоя лежащего между ножками конденсатора C12 100µF 25V 105C.

IMD-525AP MAIN BOARD: 110-0CS4-81B-00N CS4-V1.2
Не включается.

Неисправен транзистор Q28 2SB647 (КЗ), стабилитрон ZD4 20V 1/2W (КЗ).
После замены неисправных элементов, во время включения, не проходит самотестирование, отключается.
Неисправен дроссель L1 (обрыв)
 Последнее обновление ( 04.03.2011 )